盱眙中学行政楼防火门采购招标文件

一、项目名称：盱眙中学行政楼防火门采购项目

二、供应商资格要求：

具有防火门生产或销售的合格供应商

- 防火门规格数量及主要技术参数:

# 甲级钢质防火门参数及技术要求

| 序 号 | 内容 | 技术要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填充材料 | 达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求。 |  |
|  |  | 达到GB/T20285 2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 |  |
| 2 | 钢质材料厚度 | 门扇面板≥0. 8mm（新） 门框板≥l. 2mm 铰链板≥3.0mm 不带螺孔的加固件≥1. 2mm 带螺孔的加固件≥3. 0mm |  |
| 3 | 粘结剂 | 应达到GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 |  |
| 4 | 防火锁 | 应经国家认可授权检测机构检验合格，其耐火性能应符合规定。 |  |
| 5 | 防火合页 | 其耐火性能应符合规定。 |  |
| 6 | 防火顺序器 | 其耐火性能应符合规定。 |  |
| 7 | 防火插销 | 其耐火性能应符合规定。 |  |
| 8 | 盖缝板 | 盖缝板与门扇连接应牢固，盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。 |  |
| 9 | 防火密封件 | 门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 |  |
|  |  | 应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GB16807的规定。 |  |
| 10 | 防火玻璃 | 应经国家认可授权检测机构检验合格。防火玻璃的类型应符合标准要求，其性能应符合GB15763. 1的规定。 |  |
| 11 | 外观质量 | 外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。 |  |
| 12 | 尺寸偏差 | 门扇高度：±2mm 门扇宽度：±2mm 门扇厚度：-1mm〜+2mm 门框内裁口高度：±3mm 门框内裁口宽度：±2mm 门框侧壁宽度：±2mm | 无下框 |
| 13 | 形位公差 | 门扇两对角线长度差≤3mm 门扇扭曲度≤5mm 门扇宽度方向弯曲度<2‰ 门扇高度方向弯曲度<2‰ 内裁口两对角线长度差≤3mm | 无下框 |
| 14 | 配合公差 | 门扇与门框搭接尺寸≥12mm 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙≤3mm 双扇、多扇门门扇之间的缝隙≤3mm 门扇与下框或地面活动间隙≤9mm 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3mm 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3mm 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3mm 门框与门扇的平面高低差≤1mm |  |
| 15 | 灵活性 | 应启闭灵活、无卡阻现象。 |  |
| 16 | 门扇开启力 | ≤80N |  |
| 17 | 可靠性 | 在进行500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 |  |
| 18 | 耐火性能 | 耐火完整性 | Al. 50h (甲级)：≥1.50h， 试件背火面未出现大于10s 的火焰，棉垫未着火，未出现探棒可以穿过的缝隙。 |  |
|  |  | 耐火隔热性 | Al. 50h (甲级):≥1.50h, 试件背火面平均温升≤140°C,最高温升≤180°C, 门框上最高温升≤360°C。 |  |
| 19 | 锁具 | 需配备防火门专用锁具 |  |

中标人在进场施工时提供本次中标产品的等级证明及产品合格证，如不能提供，属于中标人违约，招标人没收保证金，终止合同。

四、采购数量及要求

| 序号 | 名称 | 甲/乙级 | 款式 | 门洞尺寸（mm） | 数量（樘） | 单价(元/樘) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 | 甲 | 平板 | 2080*1750 以具体测量为准 | 25 |  |  | 含闭门器（优质） |
| 2 | 防火门 | 甲 | 平板 | 2100*1470 以具体测量为准 | 10 |  |  |  |
| 3 | 防火门 | 甲 | 平板 | 2050*117 以具体测量为准 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、总价包含所有运输、安装、规费、税金、旧门拆除清、拆除安装过程中瓷砖、墙壁损坏的修补恢复运等所有一切费用。 2、质保期：门体、锁具、闭门器等五金配件3年。 3、采购人有权对成交供应商的生产厂家进行实地考察。 |

五、运输、安装、及质保要求：

1、用品运输所产生的运输费用由卖方承担，运输到指定目的地。

2、货到后卖方安排专业人员负责安装、调试工作。

3、卖方的所有商品必须符合质量要求，工程质保从验收之日起3年，质保期内非人为损坏卖方免费维修。

４、相关要求及说明：防火门的采购安装费用包含拆除旧门、安装后的墙体恢复油漆、垃圾清远、税金等所有费用。

六、开标时间、地点：2020年10月21日下午3：00（北京时间），盱眙中学崇圣楼六楼第一会议室。

六、投标时带至现场材料：1、营业执照复印件加盖公章；2、报价单（密封，封口处和报价单都要加盖公章。）3、投标人身份证原件、复印件（非投标人本人参与的，还需提供授权委托书）

4、投标保证金2000元。

七、投标保证金退还：没有中标的当场退还，中标的转为施工保证金，工程结束后全额退还。

八、投标最高限价:最高限价开标后当众拆封,本次报价低于最高限价则本次开标有效，如本次报价超出最高限价为无效报价，本次招标流标。

九、中标办法:一轮报价，最低价中标

十、中标公示期：3天,公示期满后签订合同，合同签订后20日内到货安装。

十一、付款方式：  工程完工验收后付95%，第二年付3%，第三年付2%。

联系电话：张老师13651558236

江苏省盱眙中学

2020年10月14日

附件：报价单

| 序号 | 名称 | 甲/乙级 | 款式 | 门洞尺寸（mm） | 数量（樘） | 单价(元/樘) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 | 甲 | 平板 | 2080*1750 以具体测量为准 | 25 |  |  | 含闭门器（优质） |
| 2 | 防火门 | 甲 | 平板 | 2100*1470 以具体测量为准 | 10 |  |  |  |
| 3 | 防火门 | 甲 | 平板 | 2050*117 以具体测量为准 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |